1. Заказчик____________________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции_____________________________________________

3. Количество выключателей  __________ шт. в т. ч.:

3.1 ВБЭТ-27,5IV-25/630 УХЛ1 _________ шт.

3.2 ВБЭТ-27,5 IV-25/1250 УХЛ1________шт.

3.2 ВБЭТ-27,5IV-25/1600 УХЛ1 ________ шт.

4. Оперативное напряжение питания привода (здесь и далее нужное отметить      ):

|  | Переменный ток | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

5. Тип привода выключателя – электромагнитный ПЭМУ-200.

6. Количество трансформаторов тока – 2 шт. Варианты исполнения встроенных трансформаторов тока (ТТ) ТВ-35 II и отпаек на номинальный первичный ток указать в таблице 1:

Таблица 1:

| Тип выключателя | Тип трансформатора и вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности, (ВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичный | вторичный | 0,2 S | 0,5 S | 0,5 | 1 (5Р) | 3 (10Р) | 10 (10Р) |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/630 УХЛ1 ВБЭТ-27,5 IV-25/630 УХЛ1 | ( 150/5 ТВ-35-II для защиты | ( 50 ( 75 ( 100 ( 150 | 5 5 |  |  | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 |
|  | ( 150/5 ТВ-35-II-20 для измерений | ( 50 ( 75 ( 100 ( 150 |  |  | - - - - | - - - 10 | - 5 5 - | 3 - - - |  |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II для защиты | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  |  |  | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-4 для измерений | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - (30 | - - 30 (50 | 10 20 - - | - - - - |  |  |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-5 для измерений | ( 75 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - (15 | - (10 30 (50 | - - - - | 10 (30 - - |  |  |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II для защиты | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  | - - - - | - - - 30 | - 30 40 - | 40 - - - |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-1 для измерений | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  | 5 10 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-20 для измерений | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  | - - - 30 | - 20 30 - | 15 - - - |  |  |  |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/1250 УХЛ 1 | ( 1000/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 | 5 |  |  | - - 30 30 | - 30 - - | 40 - - - | - - - - |
|  | ( 1000/5 ТВ-35-II-6 для измерений | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 |  | 10 20 40 50 | - - - - | - - - - | - - - - |  |  |
|  | ( 1200/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 600 ( 800 ( 1000 (1200 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 1200/5 ТВ-35-II-20 для измерений | ( 600 ( 800 ( 1000 (1200 |  | - 30 30 30 | 30 - - - |  |  |  |  |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/1600 УХЛ1 | ( 1500/5 ТВ-35-II для защиты и измерений | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  |  |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - |
|  | ( 1500/5 ТВ-35-II-20 для измерений | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  | 30 30 30 30 | - - - - |  |  |  |  |

По заказу один из двух  трансформаторов тока (нечетный) со стороны привода устанавливается для измерений (для коммерческого учёта).

По заказу могут устанавливаться до 4х трансформаторов тока (до 2х для защиты и до  2х  для учета и измерений за отдельную плату). При этом варианты исполнения встроенных ТТ указать в таблице 2.

Таблица 2:

| Тип выключа- теля | Тип трансформатора и вариант исполнения | К-во на полюс, шт. | Номинальный ток, А | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности (ВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичный | вторичный | 0,2 S | 0,5 S | 0,5 | 1 (5Р) | 3 (10Р) | 10 (10Р) |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/630 УХЛ1 ВБЭТ-27,5 IV-25/630 УХЛ1 | ( 150/5 ТВ-35-II-21 для защиты |  | ( 50 ( 75 ( 100 ( 150 | 5 |  |  | - - - - | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 |
|  | ( 150/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  | ( 50 ( 75 ( 100 ( 150 |  |  | - - - - | - - - 10 | - 5 5 - | 3 - - - |  |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-21 для защиты |  | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  |  |  |  | - - - - | - - - - | 20 30 40 30 |
|  | ( 300/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 |  | - - - - | - - - 20 | - 10 15 - | 5 - - - |  |  |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-21 для защиты |  | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  |  |  |  | - - - - | - - - - | 40 30 40 30 |
|  | ( 600/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  | - - - 30 | - 20 30 - | 15 - - - |  |  |  |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/1250 УХЛ 1 | ( 1000/5 ТВ-35-II-21 для защиты |  | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 |  |  |  |  | - - - - | - - - - | 40 30 30 30 |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/1250 УХЛ1 | ( 1000/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  | ( 400 ( 600 ( 750 (1000 |  | - - 30 30 | 20 30 - - | - - - - |  |  |  |
|  | ( 1200/5 ТВ-35-II-21 для защиты |  | ( 600 ( 800 ( 1000 (1200 |  |  |  |  | - - - - | - - - - | 30 30 30 30 |
|  | ( 1200/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  | ( 600 ( 800 ( 1000 (1200 |  | - 30 30 30 | 30 - - - |  |  |  |  |
| ВБЭТ-27,5 IV-25/1600 УХЛ1 | ( 1500/5 ТВ-35-II-21 для защиты |  | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  |  |  |  | - - - - | - - - - | 30 30 30 30 |
|  | ( 1500/5 ТВ-35-II-20 для измерений |  | ( 600 ( 750 ( 1000 ( 1500 |  | 30 30 30 30 | - - - - |  |  |  |  |

Дополнительные технические требования по заказу указать в п.9

7. ( Установка ограждения на шкаф привода.

8. Справочные данные.

Ток потребления приводом выключателя при включении, не более:

| Тип привода | Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220 В | Постоянный ток 110 В |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭМУ-200 | 42 А | 42 А | 80 А |

Ток потребления приводом выключателя при отключении, не более:

| Тип привода | Переменный ток 220 В | Постоянный ток 220 В | Постоянный ток 110 В |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЭМУ-200 | 2,5 А | 2,5 А | 5 А |

9. Дополнительные требования: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.

# Text boxes

5