1. Заказчик___________________________________________________

наименование предприятия, подчиненность

2. Наименование подстанции____________________________________

3. Номинальный ток и номинальный ток отключения (здесь и далее нужное отметить      ):

| Номинальный ток, А | Номинальный ток отключения, кА |
| --- | --- |
| ( 630, ( 1250, ( 1600 ( 2000 | ( 25, ( 31,5 |

4. Наименование, серия выключателя, привода:

| ( Выключатель ВБЭС-35III УХЛ1 Привод электромагнитный | ( Выключатель ВБПС-35III УХЛ1 Привод пружинный |
| --- | --- |

5. Внешняя  изоляция дугогасительных блоков полимерная из кремнийорганической резины или литая из вилада покрытая кремнийорганической резиной.

6. Количество выключателей ________________шт.

7. Оперативное напряжение питания привода:

|  | Переменный ток (Привод пружинный) | Постоянный ток (Привод электромагнитный или пружинный) |
| --- | --- | --- |
| ШП | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |
| ШУ | ( 220 В | ( 220 В | ( 110 В |

8. В зависимости от схемы релейной защиты выключатель с пружинным приводом может оборудоваться аварийными расцепителями с указанными в таблице параметрами:

|  | Ток срабатывания | Время задержки срабатывания, с |
| --- | --- | --- |
| Расцепители максимального тока, работающие по схеме с дешунтированием(2 шт) | ( 3А | ( 5А | Без задержки срабатывания |
| Расцепитель от независимого источника питания: постоянного тока 220 В (1 шт) | ( 0,45 А | Без задержки срабатывания |

9. Справочные данные:

Ток потребления приводом выключателя при отключении не более:

| Оперативное напряжение | Электромагнитный привод | Пружинный привод |
| --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 2,6 А | 1,5 А |
|  | 110 В | 5,1 А | 3,0 А |
| Переменный ток 220 В | - | 1,5 А |

Ток потребления приводом выключателя при включении не более:

| Оперативное напряжение | Электромагнитный привод | Пружинный привод | Ток в обмотке электромагнита завода пружины включения в пружинном приводе |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 220 В | 37 А | 1,5 А | 4,5 А |
|  | 110 В | 74 А | 3 А | 9,0 А |
| Переменный ток | 220 В, 50 Гц | - | 1,5 А | 4,5 А |

Максимальное количество электромагнитов отключения (оперативного отключения плюс аварийные расцепители), устанавливаемых в выключателях с приводами:

Электромагнитный    – 1 шт.

Пружинный– 4 шт.

10. По заказу выключатель может устанавливаться на общем каркасе с трансформаторами

тока (ТТ) (  ТОЛ 35 III-II-1УХЛ1 или ( GIF 40,5 УХЛ1 фирмы Ritz, с указанными в таблице параметрами:

| Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А |
| --- | --- |
| ( 15, ( 20, ( 30, ( 40, ( 50, ( 75,( 100, ( 150, ( 200, ( 300, ( 400, ( 600, ( 800, ( 1000 ( 1500, ( 2000 | 5 |

Класс точности : ( 0,2S или ( 0,5S – обмотки для измерений; 10Р/10Р – обмотки для защиты.

10.1 Или  ( ТОЛ 35 III-IV-(-1УХЛ1, с указанными в таблице параметрами:

| Серия выключа-теля | Вариант испол-нения | Номи-нальный первич-ный ток, А | Номи-нальный вторич-ный ток, А | Вторичная нагрузка при соsφ=0,8 в классе точности, В·А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 10Р* |
| ВБЭС-35 III УХЛ1, ВБПС-35 III УХЛ1 | 300/5 ( | ( 100 ( 150 ( 200 ( 300 | 5 | - - - - | - - - - | - - - 30 | 20 30 40 - | 10* 20* 20* 30* |
|  | 600/5 ( | ( 200 ( 300 ( 400 ( 600 |  | - - - - | - - - 30 | - 30 40 - | 40 - - - | 20* 30* 30* 30* |
|  | 1200/5 ( | ( 750 ( 800 ( 1000 ( 1200 |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - | 30* 30* 30* 30* |
|  | 1500/5 ( | ( 800 ( 1000 ( 1200 ( 1500 |  | 30 30 30 30 | - - - - | - - - - | - - - - | 30* 30* 30* 30* |

В данном ТТ одна обмотка или для защиты исполнения 1* и 2* или для измерения исполнения 3 и 4.

По заказу указанному в п.11 могут устанавливаться другие ТТ серии ТОЛ 35 III.

При самостоятельном заказе ТТ под поставляемый с выключателем общий каркас необходимо заказывать ТТ с уменьшенной подставкой и указывать арабскую цифру (1) перед УХЛ1.

11. Дополнительные технические требования

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Изготовитель: Должность ___________________________ Ф.И.О. ______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |  | Заказчик: Должность ___________________________ Ф.И.О. _______________________________ Контактный телефон ___________________ МП |
| --- | --- | --- |

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные 
технические характеристики.